## Slide 1
  1500V光伏解决方案探讨

## Slide 2
  大功率光伏逆变器技术发展趋势
PART 1

## Slide 3
大功率光伏逆变器技术发展趋势
2009年
徐州项目
20MW
2011年
太阳山项目
30MW
2012年
石城子项目
40MW
2013年
曲阳项目
50MW
2014年 巴基斯坦项目
100MW
2015年
同心项目
200MW

## Slide 4
大功率光伏逆变器技术发展趋势
单机功率等级越来越大，效率越来越高
提高效率，提高发电量；降低逆变器单瓦成本
逆变器输入输出电压等级越来越高，体积越来越小
降低交直流线损，提高发电量；减小占地面积，降低系统成本
多电平拓扑越来越受欢迎，模块化并联趋势越来越明显
提高效率，提高发电量；提升弱光照效率和电能质量，增强电网适应性
集成化程度越来越高
减少设备种类，简化现场安装调试工作，降低系统成本
防护性能越来越高，户外机应用越来越广泛
提高整机可靠性；降低系统成本，简化现场安装施工
技术发展趋势
客户价值

## Slide 5
  1500V光伏解决方案探讨
PART 2

## Slide 6
国内外1500V光伏逆变器发展状态
国外知名厂商，包括GE、ABB、SMA、TMEIC、Schneider等，都推出了1500V集中式大功率光伏逆变器产品，功率等级2MW~4MW

## Slide 7
国内外1500V光伏逆变器发展状态
国内逆变器厂商，包括特变电工、阳光电源、上能电气、禾望、追日等，也都推出了1500V集中式大功率光伏逆变器产品，功率等级1MW~1.5MW

## Slide 8
1500V解决方案，系统效率更高
直流电压1500V
交流电压550V
组件1500V
逆变器1500V
汇流箱1500V
直流线缆1500V
高电压等级
高系统效率
高集成度
高可靠性
高投资收益比
2MW一体化机房解决方案

## Slide 9
1500V解决方案，系统效率更高
系统 | 1000V | 1500V
方阵容量 | 2MW | 2MW
光伏组件 | 1000V 310Wp[1] | 1500V 310Wp[2]
电池组件块数/组串 | 18 | 27
电池串列数 | 360 | 240
电池组件块数 | 6480 | 6480
光伏组件功率 | 2008kWp | 2008kWp
光伏逆变器 | TC500KH[3] | TC1000KHP[4]
逆变器数量 | 4 | 2
直流汇流箱 | 16汇1 | 16汇1
汇流箱数量 | 24 | 16
双分裂变压器 | 1000kVA | 2000kVA
变压器数量 | 2 | 1
[1] 工作电压约为 36.79V，开路电压约为 44.28V，工作电流为 8.425A。
[2] 工作电压约为 36.8V，开路电压约为 45.6V，工作电流为 8.42A。
[3] 最大输入电压为 1000V，MPPT工作电压范围为 460~850V，交流侧额定电压 315V。
[4] 最大输入电压为 1500V，MPPT工作电压范围为 800~1350V，交流侧额定电压 550V。

## Slide 10
1500V系统效率显著提高
与传统1000V系统相比，1500V系统效率预期提升至少1.7%。
Chart: 1500V系统效率提升来源
| 系统效率 | 直流线缆 | 汇流箱 | 逆变器 | 交流线缆 | 变压器
1000V | 0.933 | 0.97 | 0.999 | 0.987 | 0.99 | 0.988
1500V | 0.95 | 0.981 | 0.999 | 0.99 | 0.994 | 0.99
1500V提升 | 0.017 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.002

## Slide 11
1500V系统初始投资大幅降低
与传统1000V系统相比，1500V系统在系统的初始投资上降低了0.1438元/W，其中电缆节省的造价最多为0.0463元/W。
项目 | 1000V方阵 2MW （2008kWp） |  |  |  | 1500V方阵 2MW （2008kWp） |  |  | 
 | 数量 |  | 单价 |  | 数量 |  | 单价 | 
汇流箱 | 24 |  | 3200（元/台） 0.0382（元/瓦） |  | 16 |  | 3200（元/台） 0.0255（元/瓦） | 
逆变器 | 2 |  | 25万（元/台） 0.249（元/瓦） |  | 1 |  | 48万（元/台） 0.239（元/瓦） | 
箱变 | 2 |  | 18万（元/台） 0.1793（元/瓦） |  | 1 |  | 30万(元/台) 0.1494（元/瓦） | 
低压电缆 | 1*4mm2 | 2*50mm2 |  | 3*185mm2 | 1*4mm2 | 2*50mm2 |  | 3*240mm2
电缆单价 | 3 | 74 |  | 374 | 3 | 74 |  | 486
电缆长度 | 22200 | 2550 |  | 60 | 15040 | 1691 |  | 30
电缆总价/单价 |  |  | 277740元 0.1383（元/瓦） |  |  |  | 184834元 0.092（元/瓦） | 
通讯单元 | 2 |  | 3万 0.0299（元/瓦） |  | 1 |  | 3万 0.0149（元/瓦） | 
地基【1】 | 2 |  | 6万 0.0598（元/瓦） |  | 1 |  | 6万 0.0299（元/瓦） | 
系统综合成本个（元/W） | 0.6945 |  |  |  | 0.5507 |  |  | 
[1] 地基包含逆变器和箱变的地基

## Slide 12
1500V系统运维成本大幅降低
组串和汇流箱分别减少33.33%
直流侧线缆减少32%，交流侧线缆减少50%
地基减少50%
通讯单元减少50%
一体化机房减少50%
箱变减少50%
1500V系统设备数量降低30%~50%
巡检时间缩短30%
100MW核心电气故障点减少30%
800（汇流箱）+50（逆变器）
AGC、AVC响应时间不大于30S

## Slide 13
系统 | 2MW | 3MW
逆变器单瓦成本 | 2MW与3MW的集装箱房价格单瓦基本持平 | 
直流线缆长度 | 2MW方阵直流线缆较3MW方阵短 | 
交流线缆长度 | 2MW方阵交流线缆长度较3MW方阵短 | 
变压器成本 | 3MW变压器较2MW变压器成本较低 | 
发电量 | 2MW方阵并联失配优于3MW方阵，发电量较高 | 
故障损失 | 3MW单元故障损失发电量较大 | 
结论：综合考虑2MW方阵系统效率较高，发电量较高；3MW方阵直流侧线缆长，系统效率较低，但逆变器和变压器成本较低
系统功率单元2MW与3MW分析

## Slide 14
系统1.2：1超配设计投资收益率高
容配比1:1
容配比1.2:1
50℃，1.1倍长期过载，1.2倍短时过载，支持系统容配比1.2:1。
在年等效利用小时不变的条件下，系统超配设计可有效增加系统发电量，前提条件，要求逆变器具备过载能力，不能增加前期投入

## Slide 15
过载能力强，效率高
主要参数 | 特变电工 | 国外厂家 | 国内厂家A | 国内厂家B
MPPT工作电压范围 | 760～1250V | 840～1400V | 900～1300V | 800-1300Vdc
MPPT电压窗口差 | 490V | 560V | 400V | 500V
额定输出功率 | 1000kW | 2250kW | 1500kW | 1000kW
最大交流输出功率 | 1200kW | 2475kW | 1500kW | 1100kW
最大输出电流 | 1255A | 2598A | 1443A | 1155A
额定电网电压 | 550V | 550V | 600V | 550V
最大效率 | 99% | 98.4% | 99.0% | 98.8%
中国效率 | 98.4% |  |  | 
第三方认证机构：最大效率超过99%，中国效率超过98.4%

## Slide 16
功率密度高，占地面积少
缓变地形光伏电站
平坦地形光伏电站
理念：尽可能的提高功率密度，减少占地面积
参数 | TBEA | 厂家A | 厂家B | 厂家C
尺寸 | 1400*2150*850mm | 2780*2318*1588mm | 1805*1915*835mm | 1600*2000*790mm
最大交流输出功率 | 1200kW | 2475kW | 1500kW | 1100kW
宽*深 | 1.19㎡ | 4.41㎡ | 1.507㎡ | 1.264㎡
功率密度比 | 1000kW/㎡ | 561 kW/㎡ | 995.3 kW/㎡ | 870 kW/㎡

## Slide 17
1500V组串级直流拉弧检测技术
配备高精度传感器
直流拉弧检测
检测到直流拉弧现象后30ms内切断断路器
可以同时检测串行和并行电弧
串行拉弧
并行拉弧

## Slide 18
精细到每一个组串的检测
电池片
玻璃
接线盒
树叶
灰尘
鸟粪
组
件
影响
自适应组串侦测技术，通过检测组串U/I信息，做到精细化管理提升发电量
故障定位
高精度，精确到每个组串级检测
大数据分析，快速定位组串故障

## Slide 19
  特变电工eCloud平台
PART 3

## Slide 20
特变电工eCloud平台，大数据下的智能运维

## Slide 21
集团化全生命周期管理
能源互联网的先行者
光伏电站运营系统
光伏电站生产管理系统
投资交易系统
生产管理APP
基于云计算架构，可根据接入电站数量弹性扩展硬件
用户角色面向集团、区域、电站三个层面，满足不同公司组织结构的需求
具备故障预判、知识库、远程专家诊断、体检打分等功能，指导电站有效运维，提升发电量

## Slide 22
全生命周期管理
规划
阶段
建设
阶段
运营
阶段
全生命周期管理
对电站的建设时间、质量、成本、进度进行管理，实时掌握项目进展。
对项目的筹备、立项、设计、招标阶段进行管理，参考历史已有数据，对新建电站的设计进行优化和指导。
融合人工智能技术，实现电站的生产监视、值班管理、运行管理、智能故障预判、组串清洗、体检分析、运维分析、能耗分析、发电效率分析、统计报表、投资分析等
立项、招标
后期指导
投运、生产

## Slide 23
电站建设全生命周期管理
eCloud
建设单位
设计单位
施工单位
设备供应商
设备生产商
运营单位
优化施工工艺，降低施工成本
提升服务质量，树立用户口碑
提升电站估值，推进电站投融资
降低运营成本，增加电站效益
优化设计方案，提升设计水平
优化产品设计，提升品牌价值

## Slide 24
运维效率提升
远程集中运维
减少电站人员
降低运维成本
提升收益
智能故障预判
及早发现隐患
减少发电损失
全面体检分析
寻找薄弱环节
实现高效运维
组串清洗提醒
指导电站运维
达到经济最优

## Slide 25
流程电子化管理
电子工单流程
提高工作效率
实现信息管理
规范管理
自动生成报告
节约编制时间
减少人为差错
值班日志记录
规范工作管理
方便问题追溯
电站运维分析
统一评价标准
量化绩效考核

## Slide 26
通过过程保障电站安全建设、运维
实时数据监视
发现潜在风险
保障资产安全
保障安全
清晰工单步骤
规范运维操作
保障工作安全
详细操作建议
指导修复问题
保障生产安全
多份数据冗余
支持异地容灾
保障数据安全

## Slide 27
电站建设全生命周期管理
设计实际对比
指导电站选址
优化设计阶段
辅助决策
设备性能分析
对比不同型号
指导设备选型
电站横向对比
评估运行水平
提供决策支持
投资收益分析
展示财务状况
辅助融资决策

## Slide 28
  公司简介
PART 4

## Slide 29
特变电工是国家战略性新兴产业“高端装备制造、新材料、新能源”发展的承担者。
输变电
产业
新材料产业
能源
产业
新能源产业
特变电工——70年能源装备行业经验

## Slide 30
  20000+
  员工
  3
  国家工程实验室
  60+
  产品进入国家
16
全球产业园
  500亿+
  销售收入
全球领先的能源装备制造商
世界机械500强
第224位
大型变压器排名
全球第1位
逆变器出货量
全球前5位
中国光伏EPC装机
全球第1位

## Slide 31
新能源产业——卓越的绿色智慧能源服务商
煤电化多晶硅联合新能源循环产业链
2015年新能源产业集团在香港上市——新特
能源（01799）
大功率光伏逆变器累计出货超过10GW，国内第二
承接5000多座离并网风电、光伏项目，装机
容量超过6GW，EPC容量全球第一
多晶硅产量约2万吨，国内第二，全球第七

## Slide 32
500MW
2012年
200MW
2011年
80MW
2010年
1500MW
2013年
以高效可靠助力逆变器业务发展
3000MW
2014年
4000MW
2015年
5000MW
2016年（E）
特变电工西安电气科技有限公司近年销售业绩

## Slide 33
服务于全球数百座电站
印度79MW项目
阿尔及利亚90MW项目
巴基斯坦100MW项目
泰国83MW项目

## Slide 34
应用于各种恶劣环境
青海格尔木30MW项目:春季7～8级沙暴
阿勒泰地区青河20MW项目:冬季最低-53℃
盐城天合响水45MW：高盐雾、高湿度
西藏龙源阿里10MW:海拔高达4500米
青海乌兰昱辉20MW：昼夜温差近30℃
吐鲁番20MW项目：夏季地表温度60+℃

## Slide 35
谢谢