## Slide 1: 高可靠性智慧型跟踪支架系统
常州天合光能有限公司
徐建美
2016年09月08日
首届光伏领跑者先进技术推介会
北京京都信苑大酒店

## Slide 2
大 纲
0. 序言
跟踪支架概况
天合跟踪品牌的打造
结束语

## Slide 3
大 纲
0. 序言
跟踪支架概况
天合跟踪品牌的打造
结束语

## Slide 4
0. 序言
纵向间距（一般990~1150mm）
横向间距
各家横梁长度和各家组件型材上的安装孔纵向间距不同，因此都需要定制开孔位置，不利于统一管理
横梁长度：400,800,860mm不等
安装支架 | 2400Pa载荷后EL | 2400Pa功率衰减 | 最大变形量（mm）
跟踪（800mm） |  | -3.3% | 42mm
 |  | -1.5% | 
2400Pa载荷能力很差（72pcs组件）
边框组件安装孔和跟踪横梁的匹配及载荷能力

## Slide 5
0. 序言
安装夹具的长度对组件载荷也有较大的影响。
（组件的安装方式，固定位置对载荷有重要影响，组件厂商标定的载荷能力，都是基于规定的安装方式)
边框规格 | 40mm边框；C面壁厚2mm |  | 
夹具长度 | 300mm | 560mm | 860mm
5400pa后EL |  |  | 
载荷极限（组件不可恢复的变形） | 5400pa | 6000pa | 7400pa
夹具长度越长，载荷极限也相对越高
相同载荷强度下，夹具越长，载荷后的隐裂也越少

## Slide 6
大 纲
0. 序言
跟踪支架概况
天合跟踪品牌的打造
结束语

## Slide 7
1.1 市场分析
Source : GTM,2015
Cumulative 515 GW
GTM：2020年预计安装34.7GW，累积安装量占全球份额的五分之一

## Slide 8
Chart: 
| 固定 | 10%平单跟踪 | 15%平单跟踪
电价0.8元/Kwh IRR值 | 0.0678 | 0.0676 | 0.0723
LCOE比较 | 0.4964 | 0.4904 | 0.4659
IRR
LCOE
固定系统
Baseline
平单系统
10%
发电量增益
平单系统
15%
1.2 降低系统度电成本（参考）
跟踪系统与固定式系统的发电收益对比
-1.2%
-6%
发电量增加10%时，跟踪系统LCOE可降低1.2%，IRR基本持平
发电量增加15%时，跟踪系统LCOE可降低6%，IRR增加7.5%
PS：某20MW项目为例，支架成本增加0.4￥/W, 土地成本增加20%，发电量预计增加12%。
+7.5%

## Slide 9
1.3 应用广泛
14~16%
10~14%
8~10%
过低
全国平单轴跟踪发电量增益分布
（发电量模拟增值）

## Slide 10
1.4 太阳能跟踪系统面临的挑战
高成本
沟通成本、工程管理成本、产品成本…
质量
产品质量良莠不齐
如何保障客户利益
产品
支架设计种类繁多
如何选择匹配产品
服务
分散的供应链支持
如何快速响应用户

## Slide 11
1.5 跟踪系统失效的关键因素
主要是防护等级，漏水引起
Chart: 
| 电机 | 支架结构 | 控制器 | 减速机
失效比例 | 0.43 | 0.29 | 0.14 | 0.14
轴承，抱箍等结构连接部分失效引起，失效后对整体影响比较大，更换和维护相对复杂
元器件失效或者雷击等引起
主要失效比例

## Slide 12
1.6 跟踪支架的核心问题--可靠性
王斯成，著名光伏专家，宏观经济研究院研究员
要想降低发电成本（元/kWh），最有效的办法是采用太阳跟踪器，主要问题是可靠性，只要解决了可靠性问题，太阳跟踪器无疑将会得到大规模推广。
——《关注光伏五要素实现收益最大化》2014.2
2016年对西北区13家大型业主进行采访，多数家对跟踪系统的稳定性还存疑问，特别是XX，连可调支架都不信任，大家需要继续用品质得到市场的认可！但已经有一半在尝试跟踪系统了。
光伏媒体
如能解决可靠性的问题，跟踪系统可能迎来爆发式的增长。

## Slide 13
大 纲
跟踪支架概况
天合跟踪品牌的打造
结束语

## Slide 14
2.1 定位和理念—高可靠性智慧型，提供一体化解决方案
支架
厂家
支架核心零部件可靠性失效
组件&支架搭配安装
组件
厂家
天合整合各资源解决可靠性
支架与组件安装结合匹配，及载荷能力、运行中电池片隐裂状况等异常未全面考量
早期市场，跟踪支架本身的核心零部件(电机、控制器、结构等)故障失效率比例较高
跟踪支架和组件厂商只关注自身的可靠性
Bad
Normal
Good
全面质量管控：
核心零部件质量把控加严可靠性测试、及选配优质高效组件&支架安装匹配等

## Slide 15
2.2 天合怎么做？

## Slide 16
2.3 怎么实现高可靠性？
质量先行，依托公司优异的质量保证体系，对天合跟踪系统进行全面品质管控，致力于为客户提供优质的产品和服务
新产品导入--产品量产--维护--退市全生命周期管理
强化的供应商质量管理体系，确保来料的质量和一致性
生产过程质量控制体系
世界领先的光伏产品检测实验室
高效的客户服务和质量支持机制

## Slide 17
全球首家通过UL进行的IEC62941审核验证
目的是为了规范光伏组件从设计、生产到售后服务整个产品生命周期各环节的质量和可靠性保证要求，更好地确保光伏组件厂商对产品质量和可靠性承诺，从而保证光伏行业持续健康发展。
Terrestrial Photovoltaic(PV) modules-Guidelines for increased confidence
in PV module design qualification and type approval
2.3 怎么实现高可靠性？
Notes: 研发与创新图后续给到

## Slide 18
2.3 怎么实现高可靠性？
借鉴组件材料的可靠性及测试质量管控体系
依托国家重点实验室严把产品可靠性
对跟踪支架的各核心零部件进行评估测试，建立材料来料检验，测试体系，及生产制程监控、供应商管理体系等。
组件材料质量管控
跟踪系统质量管控
天合在组件制造领域具有领先优势
对组件各核心材料，如玻璃、EVA、背板、焊带有着业内最为严格的类似DNA的全面质量管控，从研发测试，技术指标制定并不断完善，内部可靠性加严测试，来料检验，供应商管理等，都有一些列完整的制度。
“DNA“ 管控

## Slide 19
2.3 怎么实现高可靠性？
支架
轴承(UPE)
电机&
减速器
控制器
核心零部件 全面质量管控
研究分析各材料的特性
分析失效模式，建立DFMEA
确定各部件可靠性测试项目及条件
根据UL标准进行相关测试及加严管控
建立各材料的SPEC参数
依托国家重点实验室严把产品可靠性建立各材料来料监控体系，生产制程监控、及供应商管理体系
可靠性测试项目:
机械载荷
盐雾测试
防尘测试防水测试接地连续性测
环境测试: TC/DH/UV
电性能参数测试
其他相关测试等

## Slide 20
2.3 怎么实现高可靠性？--举例轴承
市场上转动轴承的材料种类繁多，天合对此进行研究对比分析，制定控制参数
材料特性比较 | 承载能力 | 耐冲击性 | 耐磨性能 | 温度 | 湿度 | 耐酸碱 | 抗UV | 使用寿命
UPE | ● | ● | ● | -100~80℃ | ● | ● | ● | 15~20年
尼龙 | ● | ● | ● | -40 ~110℃ | ● | ● | ● | 5~10年
金属自润滑 | ● | ● | ● | -40~130℃ | ● | ● | ● | 2~3年
金属油脂润滑 | ● | ● | ● | -100~90℃ | ● | ● | ● | 1年 （更换油脂，非密封）
* UPE：超高分子量聚乙烯
好
适中
差

## Slide 21
2.3 核心部件质量把控--驱动&控制系统
电机&控制系统
DH/TC测试
喷淋测试
电性能测试
对驱动&控制系统进行防护等级、环境老化、盐雾等测试，满足IP65要求

## Slide 22
2.4 怎么实现智慧型？
控制器MPPT跟踪
高效双玻
组件
智能组件
整合系统端解决方案
光伏云平台
智慧型跟踪系统解决方案
追日控制器最大效能跟踪，改善阴雨天等弱光下的发电量，提升4~8%发电量
高效双玻1500V组件搭配，及双面电池双玻组件配合水上/雪地跟踪支架，最高发电量组合
天合智能组件(Trinapeak电池串级直流优化)导入
跟踪控制与逆变箱一体化设计，独立电源提高
搭建天合光能云平台，实现智慧PV电站管理系统，实现天合智慧能源生态圈

## Slide 23
2.4 怎么实现智慧型？-举例
控制类型 | 控制系统部件 | 控制精度 | 控制稳定性 | 抗风保护 | 发电量 | 可靠性 | 价格
主动控制 （天文算法程序控制） | 控制算法（逆跟踪为主） 控制箱，角度传感器 | 高±0.5° | 不易出现控制问题 | 有抗风程序保护功能 | 采用逆跟踪算法可提高3~5%左右发电量 | 各元器件可靠性，防水防尘设计IP65以上 | 元器件数量多价格相对高
被动控制 （传感器反馈） | 光感传感器 电机驱动器 | 低 | 随天气变化 | 无保护功能 | 发电量增益低 | 高，一般元器件不会受损 | 成本低
优
良
差
天合选用综合性能优越，天文算法程序控制器

## Slide 24
2.5 率先进行UL2703&UL3703全套认证
认证测试标准：
  UL2703 光伏支架及安装系统结构和测试要求
  UL3703 光伏跟踪系统电气安全要求
天合将跟踪支架搭配双玻组件，与第三方认证机构ETL合作，打包集成化测试，率先进行
UL2703&UL3703全套认证，预计2016年9月底拿到证书，保证产品质量最优。
跟踪
支架
组件
UL2703
UL3703

## Slide 25
2.6 天合跟踪系统介绍
天合平单轴跟踪系统
天合跟踪系统部件
产品参数 | 
产品类型 | 平单轴联动、平单轴单动
系统电压 | 1000V/1500V
跟踪范围 | -45°～45°
跟踪精度 | ≤±0.5°
跟踪控制方式 | 天文算法时控
最大抗风速度 | 38m/s
工作风速 | 18m/s
紧急摆平时间 | 可设定(2～5min)
结构材料 | Q345 热镀锌钢板
最低离地高度 | ＞0.5m
驱动功率 | 76W
外部通讯 | Modbus/RS485
质保 | 双玻组件：10年产品；30年线性功率
 | 结构支架：10年/控制&驱动：5年
结合天合双玻组件率先实现1500V跟踪支架系统 | 
单动
联动
组件
支架
驱动部件
控制器
双玻
+ 1500V
+ 平单轴联动

## Slide 26
2.7 天合跟踪支架三大特色
5. 用扳手拧紧螺母
- 双立柱结构：抗地面沉降，满足南北地面坡度±15°的地形的安全运行
- 伸缩连杆结构：支架可伸缩调节，满足东西地面坡度±15°的地形的安全运行
- 主轴为整体结构：Q345高强度钢，结构强度高
- 一体式双立柱结构：Q345高强度钢，结构强度高
- 32~80Kw小阵列，占地小，灵活的Layout排布，能有效利用项目地土地资源
强地形适应性
高强度
灵活排布

## Slide 27
2.8 搭载天合优质双玻组件
Duomax 易安得设计
采用组件背面挂钩式安装设计
实现Duomax双玻组件更高效、更可靠、更低成本的安装
无边框设计
双面无机玻璃，不透水，户外长期无降解，环保低碳；
    优良的抗盐雾、酸碱，沙尘等；
    抗PID，无蜗牛纹，抗热斑能力强
    不易积灰积雪，易清洗管理
提升安全性(玻璃更好防火性能)
取得IEC 61730 防火测试 Class A
通过新UL防火标准 Fire Type 13
高可靠性载荷
载荷变形量均匀：正面载荷通过5400Pa测试，且变形小，无隐裂
加严环境测试TC\HF\PID\盐雾\氨气等测试全部通过
卓越的耐候性
可靠的安全性
便捷的安装性
优良的可靠性
应用广泛：电站、渔光&农光互补的完美解决方案
安装便捷，提高载荷性能
1500V设计及产品优势特点，提高发电量，降低LCOE

## Slide 28
大 纲
0. 序言
跟踪支架概况
天合跟踪品牌的打造
结束语

## Slide 29
4. 结束语
天合品牌的跟踪支架系统：
解决组合和支架结合后的整体可靠性，提供一体化解决方案
保证跟踪系统核心零部件的稳定可靠
实现智慧型跟踪，进一步提高跟踪的发电量
通过不断创新，推动光伏应用的平价普及！
更多细节和精彩期待中！

## Slide 30
www.trinasolar.com
THANK YOU
CHINA
SINGAPORE
JAPAN
CANADA
CHILE
U.S.A.
U.K.
GERMANY
FRANCE
ITALY
SPAIN
SWITZERLAND
AUSTRALIA